## Sheet1
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 单元题库编号 | 题库名称
1 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 工作人员在作业现场应遵守线路安规的（ ）。 | A-管理要求¦B-岗位职责¦C-安全要求¦D-行为规范 | C | 线路安规1 | 1 | ZY-TK27-1-1 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
2 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 《电力安全工作规程 线路部分》适用于在运用中的（ ）电气设备上及相关场所工作的所有人员，其他单位和相关人员参照执行。 | A-发电¦B-输电¦C-变电（包括特高压、高压直流）¦D-配电和用户 | ABCD | 线路安规1 | 2 | ZY-TK27-1-2 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
3 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，低［电］压：用于配电的交流系统中（ ）的电压等级。 | A-220V以下¦B-220V及以下¦C-1000V以下¦D-1000V及以下 | D | 线路安规3.1 | 1 | ZY-TK27-1-3 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
4 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，高［电］压：a）通常指超过低压的电压等级。b）特定情况下，指电力系统中（ ）的电压等级。 | A-输电¦B-变电¦C-配电¦D-用电 | A | 线路安规3.2 | 1 | ZY-TK27-1-4 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
5 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，（ ）的电气设备，指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 | A-试验中¦B-运行中¦C-运用中¦D-调试中 | C | 线路安规3.3 | 1 | ZY-TK27-1-5 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
6 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需（ ）恢复的抢修和排除故障的工作。 | A-按计划时间内¦B-短时间内¦C-规定时间内¦D-限定时间内 | B | 线路安规3.4 | 1 | ZY-TK27-1-6 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
7 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障（ ）,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。 | A-可以短期运行¦B-有可能引起停运¦C-被迫紧急停止运行¦D-可能引起系统障碍 | C | 线路安规3.4 | 1 | ZY-TK27-1-7 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
8 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规3.4 | 0.5 | ZY-TK27-1-8 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
9 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，设备双重名称即设备（ ）。 | A-名称¦B-状态¦C-称号¦D-编号 | AD | 线路安规3.5 | 2 | ZY-TK27-1-9 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
10 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，双重称号即（ ）。 | A-线路名称和称号¦B-线路名称和位置称号¦C-编号和位置称号¦D-编号和称号 | B | 线路安规3.6 | 1 | ZY-TK27-1-10 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
11 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路位置称号指上线、中线或下线和（ ）的左线或右线。 | A-面向送电侧¦B-面向受电侧¦C-面向线路杆塔号增加方向¦D-面向线路杆塔号减小方向 | C | 线路安规3.6 | 1 | ZY-TK27-1-11 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
12 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电力线路是指在系统两点间用于（ ）的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 | A-输电¦B-变电¦C-配电¦D-发电 | AC | 线路安规3.7 | 2 | ZY-TK27-1-12 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
13 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 为加强电力生产现场管理，规范（ ），保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律、法规，结合电力生产的实际，制定《电力安全工作规程 线路部分》。 | A-电力生产的安全管理¦B-各类工作人员的行为¦C-现场作业的工作流程¦D-各类设备的作业方法 | B | 线路安规4.1 | 1 | ZY-TK27-1-13 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
14 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律、法规，（ ），制定《电力安全工作规程 线路部分》。 | A-结合电力行业特点¦B-根据工作实际¦C-结合电力生产的实际¦D-为满足现场需要 | C | 线路安规4.1 | 1 | ZY-TK27-1-14 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
15 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证（ ）安全，依据国家有关法律、法规，结合电力生产的实际，制定《电力安全工作规程 线路部分》。 | A-人身¦B-电网¦C-设备¦D-设施 | ABC | 线路安规4.1 | 2 | ZY-TK27-1-15 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
16 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业现场的（ ）等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 | A-办公条件和安全设施¦B-办公条件和生产设施¦C-生产条件和生产设施¦D-生产条件和安全设施 | D | 线路安规4.2.1 | 1 | ZY-TK27-1-16 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
17 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的（ ）应合格、齐备。 | A-个人工器具¦B-服装¦C-劳动防护用品¦D-作业保护 | C | 线路安规4.2.1 | 1 | ZY-TK27-1-17 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
18 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定（ ）经常检查、补充或更换。 | A-技术员¦B-管理员¦C-安全员¦D-专人 | D | 线路安规4.2.2 | 1 | ZY-TK27-1-18 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
19 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，现场使用的安全工器具应（ ）并符合有关要求。 | A-规范¦B-合格¦C-齐备¦D-可靠 | B | 线路安规4.2.3 | 1 | ZY-TK27-1-19 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
20 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（ ）。 | A-事故紧急处理措施¦B-紧急救护措施¦C-应急预案¦D-逃生方法 | A | 线路安规4.2.4 | 1 | ZY-TK27-1-20 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
21 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 | A-危险因素¦B-反事故措施¦C-防范措施¦D-事故紧急处理措施 | ACD | 线路安规4.2.4 | 2 | ZY-TK27-1-21 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
22 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查每（ ）至少一次）。 | A-半年¦B-一年¦C-两年¦D-三年 | C | 线路安规4.3.1 | 1 | ZY-TK27-1-22 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
23 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应经医师鉴定，（ ）病症（体格检查每两年至少一次）。 | A-无容易传染的¦B-无不能治愈的¦C-无慢性¦D-无妨碍工作的 | D | 线路安规4.3.1 | 1 | ZY-TK27-1-23 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
24 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉《电力安全工作规程 线路部分》的相关部分，并经（ ）。 | A-专业培训¦B-考试合格¦C-技能培训¦D-现场实习 | B | 线路安规4.3.2 | 1 | ZY-TK27-1-24 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
25 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 作业人员应具备必要的（ ），且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程 线路部分》的相关部分，并经考试合格。 | A-电气知识¦B-理论知识¦C-业务技能¦D-实践经验 | AC | 线路安规4.3.2 | 2 | ZY-TK27-1-25 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
26 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会（ ） | A-创伤急救¦B-溺水急救¦C-触电急救¦D-高空急救 | C | 线路安规4.3.3 | 1 | ZY-TK27-1-26 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
27 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应具备必要的（ ）,学会紧急救护法，特别要学会触电急救。 | A-安全生产知识¦B-技能等级¦C-专业学历¦D-工作经验 | A | 线路安规4.3.3 | 1 | ZY-TK27-1-27 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
28 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员应穿（ ）、绝缘鞋。 | A-绝缘服¦B-屏蔽服¦C-防静电服¦D-全棉长袖工作服 | D | 线路安规4.3.4 | 1 | ZY-TK27-1-28 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
29 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进入作业现场应正确佩戴（ ），现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 | A-岗位标识¦B-上岗证¦C-工作牌¦D-安全帽 | D | 线路安规4.3.4 | 1 | ZY-TK27-1-29 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
30 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经（ ）上岗。 | A-领导批准¦B-师傅带领¦C-考试合格¦D-现场实习 | C | 线路安规4.4.1 | 1 | ZY-TK27-1-30 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
31 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类作业人员应接受相应的（ ），经考试合格上岗。 | A-安全生产教育¦B-安全警示教育¦C-岗位技能培训¦D-岗位职责培训 | AC | 线路安规4.4.1 | 2 | ZY-TK27-1-31 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
32 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员对《电力安全工作规程 线路部分》应（ ）考试一次。 | A-每半年¦B-每年¦C-每两年¦D-每三年 | B | 线路安规4.4.2 | 1 | ZY-TK27-1-32 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
33 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员因故间断电气工作连续（ ）个月以上者，应重新学习《电力安全工作规程 线路部分》，并经考试合格后，方能恢复工作。 | A-半¦B-一¦C-二¦D-三 | D | 线路安规4.4.2 | 1 | ZY-TK27-1-33 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
34 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，新参加电气工作的人员、（ ），应经过安全知识教育后，方可到现场参加指定的工作，并且不准单独工作。 | A-实习人员¦B-临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等）¦C-外来人员¦D-配合工作人员 | AB | 线路安规4.4.3 | 2 | ZY-TK27-1-34 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
35 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可到现场单独工作。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规4.4.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-35 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
36 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉《电力安全工作规程 线路部分》，经考试合格，并经（ ）认可，方可参加工作。 | A-相关单位分管领导¦B-设备运维管理单位¦C-安全监督管理部门¦D-调度控制中心 | B | 线路安规4.4.4 | 1 | ZY-TK27-1-36 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
37 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员工作前，设备运维管理单位应告知（ ）。 | A-作业方法¦B-现场电气设备接线情况¦C-危险点¦D-安全注意事项 | BCD | 线路安规4.4.4 | 2 | ZY-TK27-1-37 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
38 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 任何人发现有违反《电力安全工作规程 线路部分》的情况，应（ ），经纠正后才能恢复作业。 | A-立即制止¦B-立即报告领导¦C-停止作业¦D-批评教育 | A | 线路安规4.5 | 1 | ZY-TK27-1-38 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
39 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权（ ），并立即报告。 | A-停止作业¦B-结束工作¦C-立即离开作业现场¦D-在采取可能的紧急措施后撤离作业场所 | AD | 线路安规4.5 | 2 | ZY-TK27-1-39 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
40 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类作业人员有权拒绝（ ）。 | A-违章指挥¦B-强令冒险作业¦C-危险作业¦D-有害工作 | AB | 线路安规4.5 | 2 | ZY-TK27-1-40 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
41 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在试验和推广（ ）的同时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。 | A-新技术¦B-新工艺¦C-新设备¦D-新材料 | ABCD | 线路安规4.6 | 2 | ZY-TK27-1-41 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
42 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，现场勘察由工作票签发人或（ ）组织。 | A-项目经理¦B-工作负责人¦C-生产管理人员¦D-工作许可人 | B | 线路安规5.2.1 | 1 | ZY-TK27-1-42 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
43 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进行电力线路施工作业、（ ）认为有必要现场勘察的检修作业，施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。 | A-工作票签发人¦B-主管生产领导¦C-工作许可人¦D-工作负责人 | AD | 线路安规5.2.1 | 2 | ZY-TK27-1-43 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
44 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制（ ），经本单位批准后执行。 | A-组织措施¦B-技术措施¦C-现场措施¦D-安全措施 | ABD | 线路安规5.2.2 | 2 | ZY-TK27-1-44 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
45 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，现场勘察应查看现场施工（检修）作业（ ）及其他危险点等。 | A-需要停电的范围¦B-保留的带电部位¦C-作业现场的条件¦D-作业现场的环境 | ABCD | 线路安规5.2.2 | 2 | ZY-TK27-1-45 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
46 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，事故紧急抢修只能填用事故紧急抢修单。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.5 | 0.5 | ZY-TK27-1-46 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
47 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，非连续进行的事故修复工作，应使用（ ）。 | A-工作票¦B-事故紧急抢修单¦C-安全措施票¦D-工作任务单 | A | 线路安规5.3.5 | 1 | ZY-TK27-1-47 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
48 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作票应用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.3.7.1 | 0.5 | ZY-TK27-1-48 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
49 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，工作票填写如有错、漏字需要修改时，应使用（ ）,字迹应清楚。 | A-修正液修改¦B-附纸修改¦C-规范的符号¦D-备注修改 | C | 线路安规5.3.7.1 | 1 | ZY-TK27-1-49 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
50 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作票一份交工作负责人，一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应（ ）交给工作负责人。 | A-工作时¦B-提前¦C-开工前¦D-许可时 | B | 线路安规5.3.7.2 | 1 | ZY-TK27-1-50 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
51 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由（ ）审核无误，手工或电子签名后方可执行。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-生产管理人员 | A | 线路安规5.3.7.2 | 1 | ZY-TK27-1-51 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
52 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 线路安规规定，工作票一份交工作负责人，一份留存（ ）处。工作票应提前交给工作负责人。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-专责监护人 | AB | 线路安规5.3.7.2 | 2 | ZY-TK27-1-52 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
53 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，一张工作票中，工作票签发人和工作许可人（ ）工作负责人。 | A-可以兼任¦B-不得兼任¦C-必要时兼任¦D-经批准可兼任 | B | 线路安规5.3.7.3 | 1 | ZY-TK27-1-53 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
54 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 线路安规规定，一张工作票中，工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.3.7.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-54 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
55 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作票只能由工作负责人填写。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.7.4 | 0.5 | ZY-TK27-1-55 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
56 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，工作票由设备运维管理单位签发，也可由经设备运维管理单位（ ）的检修及基建单位签发。 | A-审核合格¦B-授权¦C-批准¦D-审核合格且经批准 | D | 线路安规5.3.7.5 | 1 | ZY-TK27-1-56 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
57 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，检修及基建单位的（ ）应事先送有关设备运维管理单位、调度控制中心备案。 | A-工作许可人名单¦B-工作票签发人、工作负责人名单¦C-单位人员名单¦D-工作班成员名单 | B | 线路安规5.3.7.5 | 1 | ZY-TK27-1-57 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
58 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关（ ）备案。 | A-发包单位的安质部、建设部¦B-发包单位的安质部、运维检修部¦C-设备运维管理单位、调度控制中心¦D-发包单位的建设部、运维检修部 | C | 线路安规5.3.7.5 | 1 | ZY-TK27-1-58 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
59 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作票由（ ）签发。 | A-设备运维管理单位¦B-专业检修单位¦C-承包工程的基建单位¦D-经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位 | AD | 线路安规5.3.7.4 | 2 | ZY-TK27-1-59 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
60 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，承发包工程中，工作票（ ）。 | A-必须由设备运维单位签发¦B-必须由承包单位签发¦C-可实行“双签发”形式¦D-必须由主管部门签发 | C | 线路安规5.3.7.6 | 1 | ZY-TK27-1-60 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
61 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时，双方（ ）在工作票上分别签名，各自承担《电力安全工作规程 线路部分》工作票签发人相应的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-项目负责人¦D-生产管理人员 | A | 线路安规5.3.7.6 | 1 | ZY-TK27-1-61 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
62 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，承发包工程采取“双签发”时，工作票签发人的职责全部由设备运维单位承担。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.7.6 | 0.5 | ZY-TK27-1-62 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
63 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在工作期间，工作票应始终保留在（ ）手中。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | B | 线路安规5.3.8.1 | 1 | ZY-TK27-1-63 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
64 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一个工作负责人（ ）多张工作票。 | A-不能同时持有¦B-不能同时执行¦C-不能依次执行¦D-不能同时接受许可 | B | 线路安规5.3.8.2 | 1 | ZY-TK27-1-64 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
65 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若一张工作票下设多个小组工作，每个小组应指定（ ），并使用工作任务单。 | A-工作联系人¦B-工作协调人¦C-专责监护人¦D-小组负责人（监护人） | D | 线路安规5.3.8.2 | 1 | ZY-TK27-1-65 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
66 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一张工作票下设多个小组工作，工作任务单由（ ）许可。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-小组负责人 | B | 线路安规5.3.8.2 | 1 | ZY-TK27-1-66 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
67 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一张工作票下设多个小组工作，工作结束后，由小组负责人交回工作任务单，向（ ）办理工作结束手续。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-调控值班人员 | B | 线路安规5.3.8.2 | 1 | ZY-TK27-1-67 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
68 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作任务单一式两份，由工作票签发人或工作负责人签发，一份（ ）留存，一份交小组负责人执行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-调控值班人员 | B | 线路安规5.3.8.2 | 1 | ZY-TK27-1-68 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
69 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一个工作负责人不能同时持有多张工作票。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.8.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-69 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
70 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以批准的（ ）为限。 | A-工作时间¦B-申请时间¦C-停役时间¦D-检修期 | D | 线路安规5.3.9.1 | 1 | ZY-TK27-1-70 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
71 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作票签发人名单应（ ）。 | A-公布¦B-公示¦C-备案¦D-口头通知 | A | 线路安规5.3.10.1 | 1 | ZY-TK27-1-71 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
72 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作票签发人应由熟悉（ ），并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员担任。 | A-人员技术水平¦B-设备情况¦C-工作方法¦D-本规程 | ABD | 线路安规5.3.10.1 | 2 | ZY-TK27-1-72 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
73 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 工作负责人（监护人）、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉《电力安全工作规程 线路部分》、熟悉工作范围内的设备情况，并经（ ）批准的人员担任。 | A-工区（车间）¦B-主管领导¦C-安监部门¦D-本单位 | A | 线路安规5.3.10.2 | 1 | ZY-TK27-1-73 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
74 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 线路安规规定，工作许可人应由（ ），并经工区（车间）批准的人员担任。 | A-有一定工作经验¦B-熟悉本规程¦C-熟悉工作范围内的设备情况¦D-熟悉工作范围内的工作流程 | ABC | 线路安规5.3.10.2 | 2 | ZY-TK27-1-74 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
75 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 线路安规规定，工作负责人（监护人）应由（ ），并经工区（车间）批准的人员担任。 | A-有一定工作经验¦B-熟悉本规程¦C-熟悉工作范围内的设备情况¦D-熟悉工作班成员的工作能力 | ABCD | 线路安规5.3.10.2 | 2 | ZY-TK27-1-75 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
76 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，用户变、配电站的工作许可人应是具有一定经验的高压电气工作人员。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.10.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-76 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
77 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，专责监护人应是（ ）的人员。 | A-具有相关工作经验¦B-熟悉人员工作能力¦C-熟悉设备情况¦D-熟悉本规程 | ACD | 线路安规5.3.10.3 | 2 | ZY-TK27-1-77 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
78 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作票签发人安全责任包括（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-确认工作票上所填安全措施是否正确完备¦C-确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足¦D-确认线路停、送电和许可工作的命令是否正确 | ABC | 线路安规5.3.11.1 | 2 | ZY-TK27-1-78 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
79 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善是（ ）的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人（监护人）¦D-专责监护人 | C | 线路安规5.3.11.2 | 1 | ZY-TK27-1-79 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
80 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作负责人工作前，应对工作班成员进行（ ）交底和危险点告知，并确认每个工作班成员都已签名。 | A-工作任务¦B-安全措施¦C-技术措施¦D-组织措施 | ABC | 线路安规5.3.11.2 | 2 | ZY-TK27-1-80 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
81 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作负责人应组织执行工作票所列安全措施。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.3.11.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-81 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
82 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作许可人审票时，确认工作票所列安全措施是否正确完备，对工作票所列内容发生疑问时，应向（ ）询问清楚，必要时予以补充。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人（监护人）¦D-上级领导 | A | 线路安规5.3.11.3 | 1 | ZY-TK27-1-82 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
83 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，保证由其负责的停、送电和许可工作的命令正确是（ ）的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人（监护人）¦D-专责监护人 | B | 线路安规5.3.11.3 | 1 | ZY-TK27-1-83 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
84 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作许可人确认由其负责的安全措施正确实施。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.3.11.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-84 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
85 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 监督被监护人员遵守《电力安全工作规程 线路部分》和执行现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为是（ ）的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人（监护人）¦D-专责监护人 | D | 线路安规5.3.11.4 | 1 | ZY-TK27-1-85 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
86 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作前，专责监护人应对被监护人员交待监护范围内的（ ）。 | A-安全措施¦B-技术措施¦C-危险点¦D-安全注意事项 | ACD | 线路安规5.3.11.4 | 2 | ZY-TK27-1-86 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
87 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 工作班成员的安全责任：服从（ ）的指挥，严格遵守《电力安全工作规程 线路部分》和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全。 | A-工作负责人（监护人）、专责监护人¦B-工作负责人（监护人）¦C-专责监护人¦D-工作负责人（监护人）、小组负责人 | A | 线路安规5.3.11.5 | 1 | ZY-TK27-1-87 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
88 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是（ ）的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作班成员¦C-工作负责人（监护人）¦D-专责监护人 | B | 线路安规5.3.11.5 | 1 | ZY-TK27-1-88 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
89 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作班成员应（ ）。 | A-熟悉工作内容、工作流程¦B-掌握安全措施¦C-明确工作中的危险点¦D-在工作票上履行交底签名确认手续 | ABCD | 线路安规5.3.11.5 | 2 | ZY-TK27-1-89 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
90 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，值班调控人员或运维人员在向工作负责人发出许可工作的命令前，应将（ ）和工作任务做好记录。 | A-工作班组名称¦B-工作班组数目¦C-工作负责人姓名¦D-工作地点 | ABCD | 线路安规5.4.2 | 2 | ZY-TK27-1-90 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
91 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，许可开始工作的命令，应通知工作负责人。其方法可采用（ ）。 | A-口头命令¦B-当面通知¦C-电话下达¦D-派人送达 | BCD | 线路安规5.4.3 | 2 | ZY-TK27-1-91 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
92 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电话下达许可开始工作的命令时，工作许可人及工作负责人应记录清楚明确，并复诵核对无误。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.4.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-92 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
93 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知，并履行确认手续，（ ），工作班方可开始工作。 | A-所有人员签字后¦B-装完工作接地线后¦C-所有人员到位后¦D-现场准备工作完成后 | B | 线路安规5.5.1 | 1 | ZY-TK27-1-93 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
94 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）应始终在工作现场。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-专责监护人¦D-工作许可人 | BC | 线路安规5.5.1 | 2 | ZY-TK27-1-94 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
95 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待（ ）、进行危险点告知，并履行确认手续，装完工作接地线后，工作班方可开始工作。 | A-现场安全措施¦B-工作内容¦C-人员分工¦D-带电部位 | ABCD | 线路安规5.5.1 | 2 | ZY-TK27-1-95 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
96 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若专责监护人必须长时间离开工作现场时，应由（ ）变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护工作人员。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-小组负责人¦D-工作许可人 | B | 线路安规5.5.2 | 1 | ZY-TK27-1-96 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
97 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作票签发人或工作负责人对有（ ）的工作，应增设专责监护人和确定被监护的人员。 | A-触电危险¦B-多小组进行¦C-施工复杂容易发生事故¦D-高坠危险 | AC | 线路安规5.5.2 | 2 | ZY-TK27-1-97 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
98 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，专责监护人不准兼做其他工作。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.5.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-98 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
99 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，专责监护人临时离开工作现场时，应通知工作负责人停止工作，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.5.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-99 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
100 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若工作负责人必须长时间离开工作的现场时，应由（ ）变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体作业人员及工作许可人。 | A-工作票签发人¦B-原工作票签发人¦C-工作许可人¦D-小组负责人 | B | 线路安规5.5.3 | 1 | ZY-TK27-1-100 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
101 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，并告知（ ）。 | A-工作票签发人¦B-调控值班员¦C-工作许可人¦D-工作班成员 | D | 线路安规5.5.3 | 1 | ZY-TK27-1-101 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
102 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到（ ）时，工作负责人或专责监护人可根据情况，临时停止工作。 | A-作业人员的安全¦B-电网的安全¦C-设备的安全¦D-施工机具的安全 | A | 线路安规5.6.1 | 1 | ZY-TK27-1-102 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
103 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到作业人员的安全时，（ ）可根据情况，临时停止工作。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-工作票签发人 | AC | 线路安规5.6.1 | 2 | ZY-TK27-1-103 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
104 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，白天工作间断时，如果工作班须暂时离开工作地点，则应采取安全措施和派人看守，不让人、畜接近（ ）等。 | A-挖好的基坑¦B-未竖立稳固的杆塔¦C-负载的起重和牵引机械装置¦D-施工车辆 | ABC | 线路安规5.6.2 | 2 | ZY-TK27-1-104 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
105 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，白天工作间断可直接恢复工作。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.6.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-105 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
106 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，多个小组工作，（ ）应得到所有小组负责人工结束的汇报。 | A-工作许可人¦B-工作监护人¦C-工作票签发人¦D-工作负责人 | D | 线路安规5.7.1 | 1 | ZY-TK27-1-106 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
107 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作终结后，工作负责人应及时报告工作许可人，报告方法包括（ ）。 | A-当面报告¦B-发送短信¦C-派人传达¦D-用电话报告并经复诵无误 | AD | 线路安规5.7.2 | 2 | ZY-TK27-1-107 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
108 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作终结后，若有其他单位配合停电线路，还应及时通知指定的配合停电设备运维管理单位联系人。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.7.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-108 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
109 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作许可人在接到所有工作负责人（包括用户）的完工报告，并确认（ ）后，方可下令拆除安全措施，向线路恢复送电。 | A-所有作业人员已由线路上撤离¦B-接地线已经全部拆除¦C-与记录核对无误并做好记录¦D-全部工作已经完毕 | ABCD | 线路安规5.7.4 | 2 | ZY-TK27-1-109 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
110 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，已终结的工作票、事故紧急抢修单、工作任务单应保存（ ）。 | A-6个月¦B-9个月¦C-一年¦D-两年 | C | 线路安规5.7.5 | 1 | ZY-TK27-1-110 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
111 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在（ ）施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位装设标示牌。 | A-城区¦B-人口密集区地段¦C-交通道口¦D-通行道路上 | ABCD | 线路安规6.6.3 | 2 | ZY-TK27-1-111 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
112 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在发生人身触电事故时，可以不经过许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度控制中心（或设备运维管理单位）和上级部门。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.2.8 | 0.5 | ZY-TK27-1-112 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
113 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，测量人员应（ ）。 | A-熟悉仪表的性能¦B-熟悉使用方法¦C-熟悉接线方式¦D-掌握测量的安全措施 | ABCD | 线路安规7.3.2 | 2 | ZY-TK27-1-113 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
114 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，打锤人应戴手套。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.1.7 | 0.5 | ZY-TK27-1-114 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
115 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路施工需要进行爆破作业应遵守《民用爆炸物品安全管理条例》等国家有关规定。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.8 | 0.5 | ZY-TK27-1-115 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
116 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，凡参加高处作业的人员，应（ ）进行一次体检。 | A-半年¦B-每年¦C-两年¦D-三年 | B | 线路安规10.2 | 1 | ZY-TK27-1-116 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
117 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施，方可进行。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-117 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
118 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在坝顶、（ ）、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。 | A-陡坡¦B-屋顶¦C-悬崖¦D-杆塔 | ABCD | 线路安规10.4 | 2 | ZY-TK27-1-118 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
119 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，安全带（除牛皮带）静负荷试验周期为（ ），不合格的不准使用。 | A-半年¦B-一年¦C-两年¦D-三年 | B | 线路安规10.7 | 1 | ZY-TK27-1-119 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
120 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.7 | 0.5 | ZY-TK27-1-120 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
121 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有（ ）。 | A-绝缘防磨套¦B-隔热绝缘套¦C-隔热防磨套¦D-隔热套 | C | 线路安规10.8 | 1 | ZY-TK27-1-121 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
122 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用（ ）的方式。 | A-低挂低用¦B-高挂高用¦C-高挂低用¦D-低挂高用 | C | 线路安规10.9 | 1 | ZY-TK27-1-122 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
123 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，安全带禁止系挂在移动或不牢固的物件上，如隔离开关（刀闸）支持绝缘子、（ ）等。 | A-瓷横担¦B-线路支柱绝缘子¦C-避雷器支柱绝缘子¦D-未经固定的转动横担 | ABCD | 线路安规10.9 | 2 | ZY-TK27-1-123 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
124 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.1 | 0.5 | ZY-TK27-1-124 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
125 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，高处作业时，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应（ ），不准随便乱放。 | A-放置在牢靠的地方¦B-用铁丝扣牢¦C-有防止坠落的措施¦D-随身携带 | ABC | 线路安规10.12 | 2 | ZY-TK27-1-125 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
126 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业应一律使用工具袋。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.12 | 0.5 | ZY-TK27-1-126 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
127 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有专人留守，防止落物伤人。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.13 | 0.5 | ZY-TK27-1-127 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
128 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在进行高处作业时，如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.13 | 0.5 | ZY-TK27-1-128 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
129 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.15 | 0.5 | ZY-TK27-1-129 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
130 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，低温或高温环境下进行高处作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.16 | 0.5 | ZY-TK27-1-130 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
131 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，（ ）露天高处作业。 | A-应停止¦B-不宜¦C-采取措施可¦D-经工作负责人同意可 | A | 线路安规10.17 | 1 | ZY-TK27-1-131 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
132 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.18 | 0.5 | ZY-TK27-1-132 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
133 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于（ ）cm，并在距梯顶（ ）m处设限高标志。 | A-40；1¦B-50；1.5¦C-40；1.5¦D-50；1 | A | 线路安规10.19 | 1 | ZY-TK27-1-133 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
134 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为（ ）左右。 | A-50°¦B-55°¦C-60°¦D-70° | C | 线路安规10.19 | 1 | ZY-TK27-1-134 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
135 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.19 | 0.5 | ZY-TK27-1-135 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
136 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在梯子上时，在确保安全的前提下可以移动梯子。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.19 | 0.5 | ZY-TK27-1-136 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
137 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，安全工器具宜存放在温度为（ ）℃、相对湿度为（ ）以下、干燥通风的安全工器具室内。 | A-−15～+35；80%¦B-−25～+35；80%¦C-−15～+30；60%¦D-−25～+30；60% | A | 线路安规14.4.1.1 | 1 | ZY-TK27-1-137 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
138 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，安全工器具室内应配置适用的柜、架，可存放不影响安全工器具性能的其他物品。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.1.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-138 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
139 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，安全工器具使用前的外观检查应包括绝缘部分有无（ ），固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。 | A-裂纹¦B-老化¦C-绝缘层脱落¦D-严重伤痕 | ABCD | 线路安规14.4.2.1 | 2 | ZY-TK27-1-139 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
140 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，安全帽使用前，应检查帽壳、（ ）等附件完好无损。使用时，应将下颏带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | A-帽衬¦B-帽箍¦C-顶衬¦D-下颏带 | ABCD | 线路安规14.4.2.5 | 2 | ZY-TK27-1-140 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
141 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，安全帽使用时，应将帽箍调紧，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.2.5 | 0.5 | ZY-TK27-1-141 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
142 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，安全带：保险带、绳使用长度在（ ）m以上的应加缓冲器。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | A | 线路安规14.4.2.6 | 1 | ZY-TK27-1-142 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
143 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，安全带：腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有（ ），操作应灵活。 | A-保险装置¦B-足够强度¦C-防锈性能¦D-足够厚度 | A | 线路安规14.4.2.6 | 1 | ZY-TK27-1-143 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
144 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.4.2.7 | 0.5 | ZY-TK27-1-144 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
145 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，脚扣和登高板：金属部分变形和绳（带）损伤者可在低处使用。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.2.7 | 0.5 | ZY-TK27-1-145 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
146 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类安全工器具应经过（ ），并做好记录。 | A-国家规定的型式试验¦B-出厂试验¦C-机械试验¦D-使用中的周期性试验 | ABD | 线路安规14.4.3.1 | 2 | ZY-TK27-1-146 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
147 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，安全工器具经试验合格后，应在不妨碍（ ）的部位粘贴合格证。 | A-绝缘性能且醒目¦B-机械性能且醒目¦C-绝缘性能且不磨损¦D-机械性能且不磨损 | A | 线路安规14.4.3.3 | 1 | ZY-TK27-1-147 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
148 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，安全工器具的电气试验和机械试验可由各使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托试验。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.3.4 | 0.5 | ZY-TK27-1-148 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
149 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电容型验电器、绝缘杆的工频耐压试验周期为（ ）。 | A-三个月¦B-半年¦C-一年¦D-两年 | C | 线路安规14.4.3.5 | 1 | ZY-TK27-1-149 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
150 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，绝缘手套、绝缘靴的工频耐压试验周期为（ ）。 | A-三个月¦B-一年¦C-半年¦D-两年 | C | 线路安规14.4.3.5 | 1 | ZY-TK27-1-150 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
151 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，特种设备［锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆］，在使用前应经（ ）检验合格，取得合格证并制订安全使用规定和定期检验维护制度。 | A-本单位安监部门¦B-设备运维管理单位¦C-特种设备检验检测机构¦D-设备生产厂家 | C | 线路安规16.1.3 | 1 | ZY-TK27-1-151 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
152 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在带电设备周围禁止使用（ ）和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | A-钢卷尺¦B-绝缘绳¦C-皮卷尺¦D-绝缘杆 | AC | 线路安规16.1.4 | 2 | ZY-TK27-1-152 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
153 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，遇有电气设备着火时，应先救火再切断电源。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.3.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-153 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
154 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，消防器材的配备、使用、维护，消防通道的配置等应遵守DL5027的规定。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.3.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-154 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
155 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作场所的照明，应该保证足够的（ ），夜间作业应有充足的照明。 | A-功率¦B-亮度¦C-照明时间¦D-数量 | B | 线路安规16.3.4 | 1 | ZY-TK27-1-155 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
156 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，使用工具前应进行检查，机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用，不准使用（ ）的机具。 | A-已变形¦B-已破损¦C-有故障¦D-有脏污 | ABC | 线路安规16.4.1.1 | 2 | ZY-TK27-1-156 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
157 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，不准有（ ）及裂纹等情形。 | A-歪斜¦B-缺口¦C-凹入¦D-锈蚀 | ABC | 线路安规16.4.1.2 | 2 | ZY-TK27-1-157 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
158 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成，也可用大木料劈开制作，但不能用其他材料替代，应装得十分牢固，并将头部用楔栓固定。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-158 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
159 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在狭窄区域，使用大锤时应注意周围环境，避免反击力伤人。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.1.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-159 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
160 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，锤把上不可有油污。可戴手套或单手抡大锤，周围不准有人靠近。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-160 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
161 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，用凿子凿坚硬或脆性物体时（如生铁、生铜、水泥等），应戴绝缘手套，必要时装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-161 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
162 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，凿子被锤击部分有伤痕不平整、沾有油污等，使用时应注意防止滑脱。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-162 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
163 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的也可使用。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.4 | 0.5 | ZY-TK27-1-163 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
164 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用钻床时，应将工件设置牢固后，方可开始工作。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.1.5 | 0.5 | ZY-TK27-1-164 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
165 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，清除钻孔内金属碎屑时，应先停止钻头的转动。可以用手直接清除铁屑。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.5 | 0.5 | ZY-TK27-1-165 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
166 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用钻床时应戴手套。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.5 | 0.5 | ZY-TK27-1-166 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
167 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用锯床时，工件应夹牢，长的工件两头应垫牢，并防止工件锯断时伤人。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.1.6 | 0.5 | ZY-TK27-1-167 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
168 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用射钉枪、压接枪等爆发性工具时，除严格遵守说明书的规定外，还应遵守爆破的有关规定。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.1.7 | 0.5 | ZY-TK27-1-168 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
169 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，砂轮应进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮应装有用（ ）制成的防护罩，其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。防护罩至少要把砂轮的上半部罩住。 | A-坚硬的木板¦B-钢板¦C-铝塑板材¦D-环氧玻璃钢 | B | 线路安规16.4.1.8 | 1 | ZY-TK27-1-169 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
170 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，应随时调节工件托架以补偿砂轮的磨损，使工件托架和砂轮间的距离不大于（ ）mm。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 线路安规16.4.1.8 | 1 | ZY-TK27-1-170 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
171 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用砂轮研磨时，应（ ）或装设防护玻璃。 | A-戴眼镜¦B-戴防护眼镜¦C-戴口罩¦D-戴面罩 | B | 线路安规16.4.1.8 | 1 | ZY-TK27-1-171 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
172 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，无齿锯应符合砂轮工作的各项规定。使用时操作人员应站在锯片的（ ），锯片应缓慢地靠近被锯物件，不准用力过猛。 | A-侧面¦B-正面¦C-前面¦D-后面 | A | 线路安规16.4.1.8 | 1 | ZY-TK27-1-172 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
173 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，用砂轮磨工具时应使火星向前。禁止用砂轮的侧面研磨。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.8 | 0.5 | ZY-TK27-1-173 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
174 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止使用没有防护罩的砂轮（特殊工作需要的手提式小型砂轮除外）。砂轮机的安全罩应完整。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.1.8 | 0.5 | ZY-TK27-1-174 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
175 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电气工具和用具应由专人保管，每（ ）应由电气试验单位进行定期检查。 | A-3个月¦B-6个月¦C-9个月¦D-一年 | B | 线路安规16.4.2.1 | 1 | ZY-TK27-1-175 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
176 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，以下关于电气工具和用具的使用，正确的做法是（ ）。 | A-使用前应检查电线是否完好，有无接地线¦B-不合格的电气工具和用具禁止使用¦C-使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线¦D-每8个月应由电气试验单位进行定期检查 | ABC | 线路安规16.4.2.1 | 2 | ZY-TK27-1-176 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
177 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用金属外壳的电气工具时应戴（ ）。 | A-帆布手套¦B-线手套¦C-绝缘手套¦D-皮手套 | C | 线路安规16.4.2.2 | 1 | ZY-TK27-1-177 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
178 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用电气工具时，禁止提着电气工具的导线或转动部分。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.2.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-178 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
179 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在梯子上使用电气工具，应做好防止感电坠落的安全措施。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.2.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-179 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
180 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应关闭电气工具开关。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.2.3 | 0.5 | ZY-TK27-1-180 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
181 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电动的工具、机具应（ ）良好。 | A-接地或接零¦B-接地或绝缘¦C-接零或绝缘¦D-接线 | A | 线路安规16.4.2.4 | 1 | ZY-TK27-1-181 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
182 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电气工具和用具的电线不准接触热体，不要放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.2.5 | 0.5 | ZY-TK27-1-182 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
183 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用（ ）芯软橡胶电缆。 | A-二¦B-三¦C-四¦D-五 | B | 线路安规16.4.2.6 | 1 | ZY-TK27-1-183 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
184 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，连接电动机械及电动工具的电气回路应设开关或插座，并装设剩余电流动作保护器（漏电保护器），金属外壳应接地；电动工具应做到“一机一闸”。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.2.6 | 0.5 | ZY-TK27-1-184 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
185 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行定期测量、检查。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.2.7 | 0.5 | ZY-TK27-1-185 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
186 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用（ ）V及以下电动工具。 | A-12¦B-24¦C-36¦D-60 | B | 线路安规16.4.2.9 | 1 | ZY-TK27-1-186 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
187 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内使用电气工具，以下叙述正确的是（ ）。 | A-使用36V及以下电动工具¦B-剩余电流动作保护器（漏电保护器）、电源连接器和控制箱等应放在容器外面¦C-应设专人不间断地监护¦D-电动工具的开关应设在监护人伸手可及的地方 | BCD | 线路安规16.4.2.9 | 2 | ZY-TK27-1-187 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
188 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在一般作业场所（包括金属构架上），应使用Ⅱ类电动工具（带绝缘外壳的工具）。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.2.9 | 0.5 | ZY-TK27-1-188 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
189 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，不准在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上进行焊接。在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时，应采取安全措施，并经（ ）批准。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-本单位¦D-部门主管生产领导 | C | 线路安规16.5.1 | 1 | ZY-TK27-1-189 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
190 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对承重构架进行焊接，应经过工区的许可。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.5.1 | 0.5 | ZY-TK27-1-190 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
191 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.5.2 | 0.5 | ZY-TK27-1-191 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
192 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在重点防火部位和存放易燃易爆物品的场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时，应严格执行动火工作的有关规定，按有关规定填用（ ），备有必要的消防器材。 | A-电力线路第一种工作票¦B-动火工作票¦C-电力线路第二种工作票¦D-带电作业工作票 | B | 线路安规16.5.3 | 1 | ZY-TK27-1-192 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
193 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在风力超过（ ）级及下雨雪时，不可露天进行焊接或切割工作。如必须进行时，应采取防风、防雨雪的措施。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 线路安规16.5.4 | 1 | ZY-TK27-1-193 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
194 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不准大于（ ）Ω。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | B | 线路安规16.5.5 | 1 | ZY-TK27-1-194 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
195 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，气瓶的存储应符合国家有关规定。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.5.6 | 0.5 | ZY-TK27-1-195 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
196 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.5.7 | 0.5 | ZY-TK27-1-196 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
197 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，气瓶押运人员应坐在驾驶室内，或坐在车厢内。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.5.8 | 0.5 | ZY-TK27-1-197 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
198 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，用汽车运输气瓶时，气瓶顺车厢纵向放置即可。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.5.8 | 0.5 | ZY-TK27-1-198 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
199 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，氧气瓶及乙炔气瓶可以放在一起运送，但不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.5.9 | 0.5 | ZY-TK27-1-199 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
200 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，用过的气瓶上应写明（ ）。 | A-“用过”¦B-“空瓶”¦C-“已用”¦D-“用完” | B | 线路安规16.5.10 | 1 | ZY-TK27-1-200 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
201 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，紧急救护时，发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用（ ）支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。 | A-心脏按压法¦B-口对口呼吸法¦C-口对鼻呼吸法¦D-心肺复苏法 | D | 线路安规附录R | 1 | ZY-TK27-1-201 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
202 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电急救时，在医务人员（ ）前，不得放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。 | A-未到达¦B-未接替救治¦C-作出死亡诊断¦D-判断呼吸或脉搏表现 | B | 线路安规附录R | 1 | ZY-TK27-1-202 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
203 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用（ ）进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心（医疗部门）联系，争取医务人员接替救治。 | A-心脏按压法¦B-口对口呼吸法¦C-口对鼻呼吸法¦D-心肺复苏法 | D | 线路安规附录R | 1 | ZY-TK27-1-203 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
204 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电急救脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的（ ）断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。 | A-有关¦B-所有¦C-高压¦D-低压 | B | 线路安规附录R | 1 | ZY-TK27-1-204 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
205 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电伤员脱离电源后，判断伤员有无意识应在（ ）s以内完成。 | A-5¦B-10¦C-30¦D-60 | B | 线路安规附录R | 1 | ZY-TK27-1-205 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
206 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电伤员脱离电源后，正确的抢救体位是（ ）。 | A-左侧卧位¦B-右侧卧位¦C-仰卧位¦D-俯卧位 | C | 线路安规附录R | 1 | ZY-TK27-1-206 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
207 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电急救，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于（ ）上。 | A-柔软床垫¦B-硬板床或地¦C-担架¦D-弹簧床 | B | 线路安规附录R | 1 | ZY-TK27-1-207 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
208 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电急救，胸外心脏按压频率应保持在（ ）次/min。 | A-60¦B-80¦C-100¦D-120 | C | 线路安规附录R | 1 | ZY-TK27-1-208 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
209 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，脱离电源后，触电伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用（ ）的方法判定伤员有无呼吸。 | A-叫¦B-看¦C-听¦D-试 | BCD | 线路安规附录R | 2 | ZY-TK27-1-209 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
210 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，心肺复苏术操作是否正确，主要靠平时严格训练，掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效，可以根据（ ）、出现自主呼吸几方面综合考虑。 | A-瞳孔¦B-面色（口唇）¦C-颈动脉搏动¦D-神志 | ABCD | 线路安规附录R | 2 | ZY-TK27-1-210 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
211 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，骨折急救时，肢体骨折可用（ ）等将断骨上、下方两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。 | A-夹板¦B-木棍¦C-废纸板¦D-竹竿 | ABD | 线路安规附录R | 2 | ZY-TK27-1-211 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
212 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人负责保管。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-212 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
213 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，触电者脱离电源后，救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者不要触及附近带电体，防止再次触及带电设备。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-213 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
214 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，低压触电时，因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘也可能遭到破坏，救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-214 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
215 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，触电者神志不清，判断意识无，有心跳，但呼吸停止或极微弱时，应立即用仰头抬颏法，使气道开放，并对触电者施行心脏按压。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-215 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
216 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，伤员脱离电源后，当发现触电者呼吸微弱或停止时，应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-216 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
217 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，伤员脱离电源后，对伤员进行脉搏判断应同时触摸两侧颈动脉。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-217 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
218 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，胸外心脏按压时，按压与人工呼吸的比例关系通常是，成人为30:2，婴儿、儿童为15:2。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-218 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
219 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，现场心肺复苏应坚持不断地进行，如需将伤员由现场移往室内，中断操作时间不得超过7s；通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-219 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
220 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，创伤急救时，外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-220 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
221 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，创伤急救过程中，平地搬运时伤员头部在前，上楼、下楼、下坡时头部在下，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-221 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
222 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，创伤急救止血时，可用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-222 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
223 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，骨折急救时，开放性骨折，伴有大出血者，先固定、再止血，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-223 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
224 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，如果伤员颅脑外伤，应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-224 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
225 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，冻伤急救时，将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖，并立即烤火或搓雪。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-225 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
226 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，毒蛇咬伤后，不要惊慌、奔跑、饮酒，以免加速蛇毒在人体内扩散。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-226 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
227 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，怀疑可能存在有害气体时，应立即将人员撤离现场，转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应戴防毒面具。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5 | ZY-TK27-1-227 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
228 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，在电力线路上工作，保证安全的技术措施有哪些？ | \ | 停电；验电；接地；使用个人保安线；悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。 | 线路安规6.1 | \ | ZY-TK27-1-228 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
229 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，在电力线路上工作，保证安全的组织措施应包括哪些内容？ | \ | （1）现场勘察制度。 （2）工作票制度。 （3）工作许可制度。 （4）工作监护制度。 （5）工作间断制度。 （6）工作终结和恢复送电制度。 | 线路安规5.1 | \ | ZY-TK27-1-229 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
230 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，创伤急救的原则是什么？ | \ | 创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或污染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 | 线路安规R.3.1.1 | \ | ZY-TK27-1-230 |  |  | 27-1 | 27-1-线路安规-通用部分
231 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，填用第一种工作票的工作为（ ）、在直流线路停电时的工作、在直流接地极线路或接地极上的工作。 | A-在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作¦B-在停电的配电设备上的工作¦C-在运行线路杆塔上的工作¦D-高压电力电缆需要停电的工作 | ABD | 线路安规5.3.2 | 2 | ZY-TK27-5-1 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
232 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，涂写杆塔号、安装标示牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持表4安全距离的工作可（ ）。 | A-使用第一种工作票¦B-使用第二种工作票¦C-使用带电作业票¦D-按口头或电话命令执行 | D | 线路安规5.3.6 | 1 | ZY-TK27-5-2 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
233 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，按口头或电话命令执行的工作为（ ）。 | A-测量接地电阻¦B-修剪树枝¦C-杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作¦D-涂写杆塔号、安装标示牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持表4安全距离的工作 | ABCD | 线路安规5.3.6 | 2 | ZY-TK27-5-3 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
234 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一回线路检修（施工），若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先（ ），经配合线路的设备运维管理单位同意并实施停电、接地。 | A-口头告知¦B-书面告知¦C-口头申请¦D-书面申请 | D | 线路安规5.3.8.3 | 1 | ZY-TK27-5-4 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
235 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一回线路检修（施工），其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时，应在（ ）。 | A-工作日志中记录¦B-交底记录中记录¦C-工作票中列入相应的注意事项¦D-工作票中列入相应的安全措施 | D | 线路安规5.3.8.3 | 1 | ZY-TK27-5-5 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
236 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先书面申请，经配合线路的（ ）同意并实施停电、接地。 | A-设备运维管理单位¦B-设备资产单位¦C-设备检修单位¦D-设备施工单位 | A | 线路安规5.3.8.3 | 1 | ZY-TK27-5-6 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
237 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先书面申请，经配合线路的设备运维管理单位同意并实施（ ）。 | A-停电¦B-接地¦C-停电、接地¦D-隔离 | C | 线路安规5.3.8.3 | 1 | ZY-TK27-5-7 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
238 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经（ ）同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | A | 线路安规5.3.8.4 | 1 | ZY-TK27-5-8 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
239 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经工作票签发人同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。工作票中应填写清楚使用的接地线（ ）等随工作区段转移情况。 | A-装设时间、位置¦B-编号、装拆时间、位置¦C-编号、拆除时间¦D-编号、装设时间、位置 | B | 线路安规5.3.8.4 | 1 | ZY-TK27-5-9 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
240 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经工作票签发人同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施（ ）。 | A-应一次性完成¦B-可分段执行¦C-可分天完成¦D-应在工作前完成 | B | 线路安规5.3.8.4 | 1 | ZY-TK27-5-10 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
241 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂（ ）许可，并留存。 | A-技术人员¦B-值班人员¦C-工作许可人¦D-安全人员 | C | 线路安规5.3.8.5 | 1 | ZY-TK27-5-11 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
242 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应（ ），由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。 | A-得到部门领导批准¦B-持工作联系单¦C-得到调度工作许可¦D-增填工作票份数 | D | 线路安规5.3.8.5 | 1 | ZY-TK27-5-12 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
243 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。上述单位的（ ）名单应事先送有关运维管理单位备案。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作班成员¦D-专责监护人 | AB | 线路安规5.3.8.5 | 2 | ZY-TK27-5-13 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
244 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第二种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由（ ）向工作票签发人提出申请，经同意后给予办理。 | A-小组负责人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | B | 线路安规5.3.9.2 | 1 | ZY-TK27-5-14 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
245 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第一种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向（ ）提出申请，经同意后给予办理。 | A-工作票签发人¦B-调控值班员¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | C | 线路安规5.3.9.2 | 1 | ZY-TK27-5-15 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
246 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第一种工作票需办理延期手续，应在（ ）由工作负责人向工作许可人提出申请，经同意后给予办理。 | A-计划时间尚未结束以前¦B-有效时间尚未结束以前¦C-工作终结前¦D-有效时间结束时 | B | 线路安规5.3.9.2 | 1 | ZY-TK27-5-16 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
247 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，第一、第二种工作票的延期可以办理多次。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.9.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-17 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
248 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用第一种工作票进行工作，工作负责人应在得到（ ）的许可后，方可开始工作。 | A-第一个工作许可人¦B-工作票签发人¦C-任何一个工作许可人¦D-全部工作许可人 | D | 线路安规5.4.1 | 1 | ZY-TK27-5-18 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
249 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各方面（含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路）都已停电，并挂好（ ）后，方能发出许可工作的命令。 | A-安全警示牌¦B-工作接地线¦C-个人保安线¦D-操作接地线 | D | 线路安规5.4.2 | 1 | ZY-TK27-5-19 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
250 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各方面［含（ ）、用户线路和配合停电的线路］都已停电，并挂好操作接地线后，方能发出许可工作的命令。 | A-变电站¦B-发电厂¦C-环网线路¦D-分支线路 | ABCD | 线路安规5.4.2 | 2 | ZY-TK27-5-20 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
251 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对直接在现场许可的停电工作，工作许可人和工作负责人应在工作票上记录（ ），并签名。 | A-工作内容¦B-停电范围¦C-许可时间¦D-安全措施 | C | 线路安规5.4.3 | 1 | ZY-TK27-5-21 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
252 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应在得到指定的配合停电设备（ ）通知这些线路已停电和接地，并履行工作许可书面手续后，才可开始工作。 | A-资产管理单位联系人¦B-运维管理单位联系人¦C-调控值班员¦D-运维人员 | B | 线路安规5.4.4 | 1 | ZY-TK27-5-22 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
253 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止约时停、送电。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.4.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-23 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
254 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，白天工作间断时，工作地点的（ ）仍保留不动。 | A-操作接地线¦B-工作接地线¦C-全部接地线¦D-安全警示牌 | C | 线路安规5.6.2 | 1 | ZY-TK27-5-24 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
255 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用数日内工作有效的第一种工作票，每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除，次日恢复工作前应（ ）。 | A-重新验电¦B-直接挂接地线¦C-重新验电挂接地线¦D-使用个人保安线 | C | 线路安规5.6.3 | 1 | ZY-TK27-5-25 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
256 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除，只要接地线安装位置未变动，次日恢复工作不需派人检查。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.6.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-26 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
257 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，完工后，（ ）应检查线路检修地段的状况，确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。 | A-工作负责人（包括小组负责人）¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-班组人员 | A | 线路安规5.7.1 | 1 | ZY-TK27-5-27 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
258 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，完工（ ），应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行工作。 | A-接地线拆除后¦B-作业人员确由杆塔上撤下后¦C-各作业点报完工后¦D-个人保安线拆除后 | A | 线路安规5.7.1 | 1 | ZY-TK27-5-28 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
259 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，完工后，工作负责人（包括小组负责人）应检查线路检修地段的状况，确认在（ ）没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。 | A-杆塔上¦B-导线上¦C-绝缘子串上¦D-其他辅助设备上 | ABCD | 线路安规5.7.1 | 2 | ZY-TK27-5-29 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
260 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开线路上需要操作的（ ）（含分支）断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器。 | A-各端¦B-两端¦C-电源侧¦D-受电侧 | A | 线路安规6.2.1 | 1 | ZY-TK27-5-30 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
261 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开（ ）、配电站（所）（包括用户设备）等线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）。 | A-发电厂¦B-变电站¦C-换流站¦D-开闭所 | ABCD | 线路安规6.2.1 | 2 | ZY-TK27-5-31 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
262 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开危及线路停电作业，且不能采取相应安全措施的（ ）线路（包括用户线路）的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器。 | A-分支¦B-交叉跨越¦C-平行¦D-同杆架设 | BCD | 线路安规6.2.1 | 2 | ZY-TK27-5-32 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
263 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开可能反送电的低压电源的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.2.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-33 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
264 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，停电设备的各端，应有明显的断开点，若无法观察到停电设备的断开点，应有能够反映设备运行状态的（ ）等指示。 | A-电气和机械¦B-遥信信息¦C-机械¦D-变位 | A | 线路安规6.2.2 | 1 | ZY-TK27-5-34 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
265 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，停电时，不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.2.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-35 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
266 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，停电时，可直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.2.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-36 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
267 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在停电线路工作地段接地前，应使用（ ）验明线路确无电压。 | A-不小于相应电压等级、合格的感应式验电器¦B-相应电压等级、合格的接触式验电器¦C-相应电压等级、合格的感应式验电器¦D-不小于相应电压等级、合格的接触式验电器 | B | 线路安规6.3.1 | 1 | ZY-TK27-5-37 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
268 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，直流线路和330kV及以上的交流线路，可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。验电时，绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线，根据有无（ ）来判断线路是否确无电压。 | A-变形¦B-放电声¦C-烧熔¦D-火花 | BD | 线路安规6.3.1 | 2 | ZY-TK27-5-38 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
269 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路验电时应戴绝缘手套。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.3.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-39 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
270 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时，可用（ ）高压发生器等确认验电器良好。 | A-工频¦B-高频¦C-中频¦D-低频 | A | 线路安规6.3.2 | 1 | ZY-TK27-5-40 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
271 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用伸缩式验电器时应保证绝缘的（ ）。 | A-长度¦B-有效¦C-有效长度¦D-良好 | C | 线路安规6.3.2 | 1 | ZY-TK27-5-41 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
272 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，验电前，应先按验电器的自检按钮，发出声光信号，即可确认验电器良好。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.3.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-42 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
273 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，间接验电信号变化判断时，至少应有（ ）的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电。 | A-两个机械指示位置¦B-两个电气指示位置¦C-带电显示装置¦D-两个非同样原理或非同源 | D | 线路安规6.3.3 | 1 | ZY-TK27-5-43 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
274 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，对无法进行直接验电的设备和雨雪天气时的户外设备，可以进行间接验电。即通过设备的（ ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 | A-机械指示位置¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表 | ABCD | 线路安规6.3.3 | 2 | ZY-TK27-5-44 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
275 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，间接验电信号变化检查中若发现其他任何信号有异常，均应停止操作，查明原因。若进行遥控操作，可采用上述的间接方法或其他可靠的方法进行间接验电。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.3.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-45 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
276 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，应（ ） | A-先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧¦B-先验高压、后验低压，先验上层、后验下层，先验远侧、后验近侧¦C-先验低压、后验高压，先验上层、后验下层，先验远侧、后验近侧¦D-先验高压、后验低压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧 | A | 线路安规6.3.4 | 1 | ZY-TK27-5-46 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
277 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路的验电应逐相（直流线路逐极）进行。检修联络用的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其组合时，应在其（ ）验电。 | A-送电侧¦B-受电侧¦C-两侧¦D-任意一侧 | C | 线路安规6.3.4 | 1 | ZY-TK27-5-47 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
278 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，作业人员可以穿越已验电的10（20）kV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.3.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-48 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
279 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作接地线应全部列入（ ），工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。 | A-工作票¦B-操作票¦C-工作任务单¦D-现场交底记录 | A | 线路安规6.4.1 | 1 | ZY-TK27-5-49 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
280 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，各工作班（ ）各端和工作地段内有可能反送电的各分支线（包括用户）都应接地。 | A-作业杆塔¦B-工作线路¦C-停电线路¦D-工作地段 | D | 线路安规6.4.1 | 1 | ZY-TK27-5-50 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
281 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，（ ）线路可以只在工作地点附近装设一组工作接地线。 | A-作业杆塔¦B-配合停电的¦C-停电线路¦D-工作地段 | B | 线路安规6.4.1 | 1 | ZY-TK27-5-51 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
282 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装、拆接地线可独自进行。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-52 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
283 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路经验明确无电压后，应立即装设接地线（直流线路两极接地线分别直接接地）。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-53 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
284 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更，应由工作负责人征得（ ）同意，并在工作票上注明变更情况。 | A-工作许可人¦B-调控值班员¦C-工作票签发人¦D-各小组负责人 | C | 线路安规6.4.2 | 1 | ZY-TK27-5-54 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
285 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，禁止作业人员（ ）接地线位置。 | A-变更工作票中指定的¦B-变更¦C-擅自变更工作票中指定的¦D-改变 | C | 线路安规6.4.2 | 1 | ZY-TK27-5-55 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
286 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应（ ）。 | A-先挂低压、后挂高压，先挂上层、后挂下层，先挂远侧、后挂近侧¦B-先挂高压、后挂低压，先挂上层、后挂下层，先挂近侧、后挂远侧¦C-先挂低压、后挂高压，先挂下层、后挂上层，先挂近侧、后挂远侧¦D-先挂高压、后挂低压，先挂下层、后挂上层，先挂远侧、后挂近侧 | C | 线路安规6.4.3 | 1 | ZY-TK27-5-56 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
287 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路拆除接地线时，应（ ）。 | A-先拆低压、后拆高压，先拆上层、后拆下层，先拆近侧、后拆远侧¦B-先拆高压、后拆低压，先拆上层、后拆下层，先拆远侧、后拆近侧¦C-先拆低压、后拆高压，先拆下层、后拆上层，先拆近侧、后拆远侧¦D-先拆高压、后拆低压，先拆下层、后拆上层，先拆远侧、后拆近侧 | B | 线路安规6.4.3 | 1 | ZY-TK27-5-57 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
288 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，其截面不准小于（ ）mm²，同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线接地或短路。 | A-18¦B-20¦C-25¦D-30 | C | 线路安规6.4.4 | 1 | ZY-TK27-5-58 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
289 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，接地线应使用专用的线夹固定在导体上，可以用缠绕的方法进行接地或短路。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-59 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
290 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，装、拆接地线时，人体不准碰触（ ）。 | A-接地线的接地端¦B-接地线和未接地的导线¦C-已接地的导线¦D-接地通道 | B | 线路安规6.4.5 | 1 | ZY-TK27-5-60 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
291 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，装、拆接地线导体端均应使用（ ）。 | A-绝缘棒¦B-绳索¦C-专用的绝缘绳¦D-抛掷方法 | AC | 线路安规6.4.5 | 2 | ZY-TK27-5-61 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
292 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装设接地线时，应先接导线端，后接接地端，接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-62 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
293 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时，接地线可单独或合并后接到杆塔上，但杆塔接地电阻和（ ）应良好。 | A-接地装置¦B-接地通道¦C-杆塔基础¦D-土壤电阻 | B | 线路安规6.4.6 | 1 | ZY-TK27-5-63 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
294 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔与接地线连接部分应清除油漆，接触良好。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.4.6 | 0.5 | ZY-TK27-5-64 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
295 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，对于土壤电阻率较高地区，如岩石、瓦砾、沙土等，采用临时接地体时，应采取增加接地体（ ）或埋地深度等措施改善接地电阻。 | A-根数¦B-长度¦C-截面积¦D-周围土壤湿度 | ABC | 线路安规6.4.7 | 2 | ZY-TK27-5-65 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
296 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器（开关）、隔离开关（刀闸）时，应先在其（ ）装设接地线。 | A-两侧¦B-受电侧¦C-送电侧¦D-任意一侧 | A | 线路安规6.4.8 | 1 | ZY-TK27-5-66 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
297 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线，应采取措施防止接地线摆动，并满足表3安全距离的规定。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.4.8 | 0.5 | ZY-TK27-5-67 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
298 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆及电容器接地前应（ ）放电。 | A-逐相¦B-充分¦C-逐相充分¦D-依次 | C | 线路安规6.4.9 | 1 | ZY-TK27-5-68 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
299 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆及电容器接地前应逐相充分放电，星形接线电容器的中性点应接地，串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电，装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.4.9 | 0.5 | ZY-TK27-5-69 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
300 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要（ ）工作时，应使用个人保安线。 | A-杆塔上¦B-绝缘子串上¦C-接触或接近导线¦D-架空地线上 | C | 线路安规6.5.1 | 1 | ZY-TK27-5-70 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
301 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作地段如有（ ）线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要接触或接近导线工作时，应使用个人保安线。 | A-邻近¦B-平行¦C-交叉跨越¦D-同杆塔架设 | ABCD | 线路安规6.5.1 | 2 | ZY-TK27-5-71 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
302 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，个人保安线由（ ）负责自行装、拆。 | A-作业人员¦B-专责监护人¦C-工作负责人¦D-小组负责人 | A | 线路安规6.5.2 | 1 | ZY-TK27-5-72 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
303 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的（ ）挂接，作业结束脱离导线后拆除。 | A-作业开始前¦B-作业时¦C-开工前¦D-许可工作前 | A | 线路安规6.5.2 | 1 | ZY-TK27-5-73 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
304 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，个人保安线装设时，应先接导线端，后接接地端，且接触良好，连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.5.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-74 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
305 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不准小于（ ）mm²，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 | A-20¦B-16¦C-14¦D-12 | B | 线路安规6.5.3 | 1 | ZY-TK27-5-75 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
306 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止用个人保安线代替接地线。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.5.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-76 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
307 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在杆塔或横担接地通道良好的条件下，个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.5.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-77 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
308 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）及跌落式熔断器的操作处，均应悬挂（ ）或（ ）的标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止合闸，有人工作！”¦C-“禁止攀登，高压危险！”¦D-“禁止合闸，线路有人工作！” | BD | 线路安规6.6.1 | 2 | ZY-TK27-5-78 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
309 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在（ ）巡线时应由两人进行。 | A-电缆隧道¦B-郊区¦C-偏僻山区¦D-夜间 | ACD | 线路安规7.1.1 | 2 | ZY-TK27-5-79 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
310 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后，如需要对线路、设备进行巡视时，应（ ）。 | A-制订必要的安全措施¦B-得到设备运维管理单位批准¦C-至少两人一组¦D-巡视人员应与派出部门之间保持通信联络 | ABCD | 线路安规7.1.1 | 2 | ZY-TK27-5-80 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
311 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）等灾害发生时，禁止巡视灾害现场。 | A-地震¦B-台风¦C-洪水¦D-泥石流 | ABCD | 线路安规7.1.1 | 2 | ZY-TK27-5-81 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
312 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，巡线工作应由有电力线路工作经验的人员担任。单独巡线人员应考试合格并经工区批准。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.1.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-82 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
313 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，单人巡线时，可以攀登电杆和铁塔。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.1.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-83 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
314 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线，必要时可由一人进行。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.1.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-84 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
315 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，雨雪、大风天气或事故巡线，巡视人员应穿（ ）。 | A-导电鞋¦B-雨靴¦C-绝缘鞋¦D-绝缘靴 | CD | 线路安规7.1.2 | 2 | ZY-TK27-5-85 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
316 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的（ ）；夜间巡线应携带足够的照明工具。 | A-防护用具¦B-拍摄器材¦C-自救器具¦D-药品 | ACD | 线路安规7.1.2 | 2 | ZY-TK27-5-86 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
317 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，正常巡视应穿绝缘鞋。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.1.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-87 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
318 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，夜间巡线应沿线路（ ）进行；大风时，巡线应沿线路（ ）前进，以免万一触及断落的导线。 | A-外侧；上风侧¦B-内侧；下风侧¦C-外侧；下风侧¦D-内侧；上风侧 | A | 线路安规7.1.3 | 1 | ZY-TK27-5-88 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
319 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，关于线路巡视，以下叙述正确的是（ ）。 | A-夜间巡线应沿线路外侧进行¦B-大风时，巡线应沿线路上风侧前进，以免万一触及断落的导线¦C-特殊巡视应注意选择路线，防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害¦D-巡线时禁止泅渡 | ABCD | 线路安规7.1.3 | 2 | ZY-TK27-5-89 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
320 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电，亦应认为线路随时有恢复送电的可能。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.1.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-90 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
321 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中，应设法防止行人靠近断线地点（ ）m以内，以免跨步电压伤人，并迅速报告调控人员和上级，等候处理。 | A-4¦B-6¦C-8¦D-10 | C | 线路安规7.1.4 | 1 | ZY-TK27-5-91 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
322 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在10kV及以下的带电杆塔上进行工作，作业人员距最下层带电导线的垂直距离不准小于（ ）m。 | A-0.35¦B-0.6¦C-0.7¦D-1.0 | C | 线路安规8.1.2 | 1 | ZY-TK27-5-92 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
323 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，挖坑前，应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系，明确地下设施的确切位置，做好防护措施。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-93 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
324 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，组织外来人员施工挖坑时，应将技术措施交待清楚，并加强监护。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.1.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-94 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
325 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在超过（ ）m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好防止土层塌方的临边防护措施。 | A-1.0¦B-1.5¦C-2.0¦D-2.5 | B | 线路安规9.1.2 | 1 | ZY-TK27-5-95 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
326 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业人员不准在坑内休息。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-96 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
327 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。可以站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.1.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-97 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
328 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在（ ）、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应设监护人。 | A-下水道¦B-煤气管线¦C-居民区¦D-潮湿地 | ABD | 线路安规9.1.4 | 2 | ZY-TK27-5-98 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
329 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-99 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
330 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应（ ）。 | A-设坑盖或可靠遮栏¦B-加挂警告标志牌¦C-设专人看守¦D-夜间挂红灯 | ABD | 线路安规9.1.5 | 2 | ZY-TK27-5-100 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
331 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在（ ）的两个塔脚同时挖坑。 | A-对角线¦B-横线路¦C-顺线路¦D-同一侧 | A | 线路安规9.1.6 | 1 | ZY-TK27-5-101 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
332 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行石坑、冻土坑打眼或打桩时，应检查锤把、锤头及钢钎。扶钎人应站在打锤人（ ）。 | A-正面¦B-背面¦C-侧面¦D-对面 | C | 线路安规9.1.7 | 1 | ZY-TK27-5-102 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
333 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，遇有（ ）或导地线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行登杆。 | A-冰冻¦B-冲刷¦C-起土¦D-上拔 | BCD | 线路安规9.2.1 | 2 | ZY-TK27-5-103 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
334 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，攀登杆塔作业前，应先检查（ ）是否牢固。新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前，禁止攀登。 | A-根部¦B-基础¦C-接地装置¦D-拉线 | ABD | 线路安规9.2.1 | 2 | ZY-TK27-5-104 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
335 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，登杆塔前，应先检查登高工具、设施，如脚扣、（ ）和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。 | A-安全帽¦B-升降板¦C-安全带¦D-梯子 | BCD | 线路安规9.2.2 | 2 | ZY-TK27-5-105 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
336 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，作业人员攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固，不准失去安全保护，并防止安全带（ ）。 | A-从杆顶脱出¦B-摩擦¦C-受力¦D-被锋利物损坏 | AD | 线路安规9.2.3 | 2 | ZY-TK27-5-106 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
337 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，（ ）携带器材登杆或在杆塔上移位。 | A-允许¦B-经工作负责人同意可¦C-不宜¦D-禁止 | D | 线路安规9.2.2 | 1 | ZY-TK27-5-107 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
338 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-108 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
339 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，攀登有覆冰、积雪的杆塔时，应采取防滑措施。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.2.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-109 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
340 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，安全带和后备保护绳应挂在杆塔同一牢固构件上，后备保护绳不准对接使用。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-110 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
341 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔上作业，工作点下方应按（ ）设围栏或其他保护措施。 | A-坠落半径¦B-作业范围¦C-工作区域¦D-活动范围 | A | 线路安规9.2.5 | 1 | ZY-TK27-5-111 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
342 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应摆放在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递,禁止上下抛掷。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-112 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
343 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔上下无法避免垂直交叉作业时，应做好防落物伤人的措施，作业时要相互照应，密切配合。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.2.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-113 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
344 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，雷电时，可以在线路杆塔上作业。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.8 | 0.5 | ZY-TK27-5-114 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
345 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土应经常清理，靠外面一侧应设（ ）mm高的栏杆。在栏杆内侧设（ ）mm高的侧板，以防坠物伤人。 | A-1050～1200；180¦B-1050～1200；170¦C-1050～1100；180¦D-1050～1100；170 | A | 线路安规10.5 | 1 | ZY-TK27-5-115 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
346 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（ ）m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | A-1.2¦B-1.5¦C-2.0¦D-2.5 | B | 线路安规10.6 | 1 | ZY-TK27-5-116 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
347 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠安全保护装置。 | A-20m以上杆塔¦B-30m以上杆塔¦C-220kV及以上线路杆塔¦D-钢管杆塔 | BCD | 线路安规10.10 | 2 | ZY-TK27-5-117 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
348 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业使用的脚手架不需验收即可使用。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.11 | 0.5 | ZY-TK27-5-118 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
349 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，上下脚手架应走坡道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.11 | 0.5 | ZY-TK27-5-119 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
350 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，特殊情况下，确需在恶劣天气进行露天高处抢修时，应组织人员充分讨论必要的安全措施，经（ ）批准后方可进行。 | A-运维人员¦B-值班调控人员¦C-领导¦D-本单位 | D | 线路安规10.17 | 1 | ZY-TK27-5-120 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
351 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，脚手架的安装、拆除和使用，应执行《国家电网公司电力安全工作规定［火（水）电厂（动力部分）］》中的有关规定及国家相关规程规定。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.21 | 0.5 | ZY-TK27-5-121 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
352 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重设备经检验检测机构监督检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-122 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
353 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训，并经有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业，其合格证种类应与所操作（指挥）的起重机类型相符合。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-123 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
354 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重设备作业人员在作业中应严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-124 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
355 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不准超过（ ）。 | A-铭牌规定¦B-起吊物的重量¦C-起吊绳的荷载¦D-吊钩的荷载 | A | 线路安规11.1.3 | 1 | ZY-TK27-5-125 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
356 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重指挥信号应（ ），分工明确。 | A-复杂、标准、畅通¦B-简明、标准、畅通¦C-简明、统一、畅通¦D-复杂、统一、畅通 | C | 线路安规11.1.4 | 1 | ZY-TK27-5-126 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
357 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-127 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
358 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重搬运时只能由一人统一指挥，必要时可设置中间指挥人员帮助指挥。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-128 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
359 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，雷雨天时，可进行野外起重作业。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-129 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
360 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，移动式起重设备应安置平稳牢固，并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置（ ）的起重机械。 | A-电控¦B-失灵¦C-内置¦D-不灵敏 | BD | 线路安规11.1.6 | 2 | ZY-TK27-5-130 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
361 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，移动式起重设备应安置平稳牢固，并设有制动装置即可。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.6 | 0.5 | ZY-TK27-5-131 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
362 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重吊钩应挂在物件的（ ）。 | A-顶端¦B-中部¦C-重心线上¦D-中心线上 | C | 线路安规11.1.7 | 1 | ZY-TK27-5-132 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
363 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起吊物件应绑扎牢固，若物件有棱角或特别光滑的部位时，在棱角和滑面与绳索（吊带）接触处应加以包垫。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.7 | 0.5 | ZY-TK27-5-133 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
364 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，起吊、牵引过程中，（ ）吊臂和起吊物的下面，禁止有人逗留和通过。 | A-受力钢丝绳的周围¦B-上下方¦C-转向车外角侧¦D-转向滑车内角侧 | ABD | 线路安规11.1.8 | 2 | ZY-TK27-5-134 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
365 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，吊物上不许站人，作业人员可利用吊钩来上升或下降。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.10 | 0.5 | ZY-TK27-5-135 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
366 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在得到工作负责人的同意后，作业人员可登上起重机。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.2.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-136 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
367 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺（ ），禁止存放易燃物品。 | A-布垫¦B-纤维垫¦C-塑料垫¦D-橡胶绝缘垫 | D | 线路安规11.2.2 | 1 | ZY-TK27-5-137 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
368 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重机械（ ）至少应做一次全面技术检查。 | A-每季度¦B-每半年¦C-每年¦D-每两年 | C | 线路安规11.2.3 | 1 | ZY-TK27-5-138 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
369 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在用起重机械，应当在（ ）进行一次常规性检查，并做好记录。 | A-每月¦B-每季¦C-每半年¦D-每次使用前 | D | 线路安规11.2.3 | 1 | ZY-TK27-5-139 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
370 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起吊重物前，应由（ ）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 | A-工作负责人¦B-吊车司机¦C-起重设备指挥人员¦D-起重设备操作人员 | A | 线路安规11.2.4 | 1 | ZY-TK27-5-140 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
371 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起吊重物稍一离地（或支持物），应再检查悬吊及捆绑，认为可靠后方准继续起吊。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.2.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-141 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
372 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.2.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-142 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
373 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各式起重机应该根据需要安设（ ）、联锁开关等安全装置。 | A-过卷扬限制器¦B-过负荷限制器¦C-起重臂俯仰限制器¦D-行程限制器 | ABCD | 线路安规11.2.6 | 2 | ZY-TK27-5-143 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
374 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各式起重机的（ ）、旋转机构都应装设制动器，其中起升和变幅机构的制动器应是常闭式的。 | A-起升¦B-变幅¦C-运行¦D-支腿 | ABC | 线路安规11.2.6 | 2 | ZY-TK27-5-144 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
375 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，臂架式起重机应设有力矩限制器和幅度指示器。铁路起重机应安有夹轨钳。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.2.6 | 0.5 | ZY-TK27-5-145 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
376 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人工搬运的过道应平坦畅通，如在夜间搬运，应有足够的照明。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.3.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-146 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
377 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人工搬运如需经过山地陡坡或凹凸不平之处，应预先制定运输方案，采取必要的安全措施。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.3.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-147 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
378 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装运电杆、变压器和线盘应绑扎牢固，并用绳索绞紧。水泥杆、线盘的周围应塞牢，防止滚动、移动伤人。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.3.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-148 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
379 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，运载超长、超高或重大物件时，物件重心应与车厢承重中心基本一致，超长物件尾部应设标志。可以客货混装。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.3.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-149 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
380 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装卸电杆等笨重物件，分散卸车时，每卸一根之前，应防止其余杆件滚动；每卸完一处，应将车上其余的杆件堆放整齐后，方可继续运送。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.3.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-150 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
381 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，环网柜、电缆分支箱等箱式设备宜设置验电、接地装置。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.1.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-151 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
382 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，可带电插拔的肘型电缆接头，不宜带负荷操作。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.1.11 | 0.5 | ZY-TK27-5-152 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
383 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，核相工作应逐相进行。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.1.12 | 0.5 | ZY-TK27-5-153 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
384 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，所有配电箱、电表箱均应可靠接地且（ ）应满足要求。 | A-接地电阻¦B-绝缘电阻¦C-直流电阻¦D-接地电流 | A | 线路安规12.3.3 | 1 | ZY-TK27-5-154 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
385 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业人员在接触运用中配电箱、电表箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确无电压后，方可接触。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.3.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-155 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
386 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，当发现配电箱、电表箱箱体带电时，应断开下一级电源，查明带电原因，并作相应处理。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规12.3.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-156 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
387 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，吊装带按照标签给予的定值选用时，可不考虑承重方式。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.10.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-157 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
388 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于（ ）mm2的软铜线可靠接地。 | A-14¦B-16¦C-18¦D-20 | B | 线路安规14.2.11.1 | 1 | ZY-TK27-5-158 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
389 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，在道路上施工应（ ），并设置适当的警示标志牌。 | A-设专人看守¦B-设警示灯¦C-避免车流高峰¦D-设围栏 | D | 线路安规14.2.11.1 | 1 | ZY-TK27-5-159 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
390 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的（ ）倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。 | A-0.8¦B-1.0¦C-1.2¦D-1.4 | C | 线路安规14.2.11.2 | 1 | ZY-TK27-5-160 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
391 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业时，起重机应置于平坦、坚实的地面上，机身倾斜度不准超过制造厂的规定。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.11.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-161 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
392 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，流动式起重机不准在暗沟、地下管线等上面作业；不能避免时，允许短时间超过暗沟、地下管线允许的承载力，但应采取防护措施。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.11.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-162 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
393 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重机长期或频繁的靠近架空线路或其他带电体作业时，应设专人监护。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.11.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-163 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
394 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，汽车起重机行驶时，应将臂杆放在支架上，吊钩（ ） | A-挂在挂钩¦B-挂上重物并将钢丝绳收紧¦C-挂在挂钩上并将钢丝绳收紧¦D-钢丝绳收紧 | C | 线路安规14.2.11.6 | 1 | ZY-TK27-5-164 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
395 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汽车起重机行驶时，车上操作室禁止坐人。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.11.6 | 0.5 | ZY-TK27-5-165 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
396 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，汽车起重机及轮胎式起重机作业前应先（ ）方可进行其他操作。 | A-支好全部支腿后¦B-支好前支腿后¦C-支好后支腿后¦D-条件不允许可不支腿 | A | 线路安规14.2.11.7 | 1 | ZY-TK27-5-166 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
397 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汽车起重机及轮胎式起重机作业完毕后，应先起腿，然后将臂杆完全收回，放在支架上。汽车式起重机除设计有吊物行走性能者外，均不准吊物行走。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.11.7 | 0.5 | ZY-TK27-5-167 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
398 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汽车吊试验应遵守GB5905的规定，维护与保养应遵守ZBJ80001的规定。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.11.8 | 0.5 | ZY-TK27-5-168 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
399 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作前应详细核对电缆标志牌的（ ）与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | A-名称¦B-编号¦C-走向¦D-型号 | A | 线路安规15.1.1 | 1 | ZY-TK27-5-169 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
400 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若进入变、配电站、发电厂进行电力电缆工作，都应经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-单位主管领导¦D-工作负责人 | A | 线路安规15.1.2 | 1 | ZY-TK27-5-170 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
401 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用电力电缆第一种工作票的工作应经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-工区领导¦D-工作负责人 | B | 线路安规15.1.2 | 1 | ZY-TK27-5-171 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
402 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用电力电缆第二种工作票的工作（ ）许可。 | A-可不经调控人员¦B-需经调控人员¦C-必须经变电运维人员¦D-必须经运维负责人 | A | 线路安规15.1.2 | 1 | ZY-TK27-5-172 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
403 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电力电缆设备的标志牌要与（ ）的名称一致。 | A-电网系统图¦B-电缆拓扑图¦C-电缆资料¦D-电缆走向图 | ACD | 线路安规15.1.3 | 2 | ZY-TK27-5-173 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
404 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应轮流严格保管，使用时要登记。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.1.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-174 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
405 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆直埋敷设施工前应先查清（ ），再开挖足够数量的样洞和样沟，摸清地下管线分布情况，以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。 | A-图纸¦B-电缆运行记录¦C-历史资料¦D-电缆出厂资料 | A | 线路安规15.2.1.1 | 1 | ZY-TK27-5-175 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
406 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆作业，为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路红线范围内不宜使用大型机械来开挖沟（槽），硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不准深入土层。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-176 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
407 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电力电缆掘路施工应具备相应的（ ）方案，做好防止交通事故的安全措施。 | A-施工计划¦B-交通组织¦C-设备运输¦D-人员疏散 | B | 线路安规15.2.1.3 | 1 | ZY-TK27-5-177 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
408 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆掘路施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工应佩戴反光标志，施工地点应加挂警示灯。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-178 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
409 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟（槽），在挖深超过2m的沟（槽）内工作时，应采取安全措施，如（ ）等。 | A-戴防毒面具¦B-向坑中送风¦C-持续检测¦D-设警示牌 | ABC | 线路安规15.2.1.4 | 2 | ZY-TK27-5-179 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
410 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电力电缆沟（槽）开挖深度达到（ ）m及以上时，应采取措施防止土层塌方。 | A-1.0¦B-1.2¦C-1.5¦D-1.8 | C | 线路安规15.2.1.5 | 1 | ZY-TK27-5-180 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
411 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆沟（槽）开挖时，应将路面铺设材料和泥土分别堆置，堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.6 | 0.5 | ZY-TK27-5-181 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
412 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆沟（槽）开挖时，在堆置物堆起的斜坡上可以放置工具材料等器物。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.6 | 0.5 | ZY-TK27-5-182 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
413 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电力电缆沟槽开挖时，挖到电缆保护板后，应由（ ）在场指导，方可继续进行。 | A-工区领导¦B-工作负责人¦C-有经验的人员¦D-运维人员 | C | 线路安规15.2.1.7 | 1 | ZY-TK27-5-183 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
414 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，挖掘出的电缆或接头盒，如下面需要挖空时，应采取（ ）等悬吊保护措施。 | A-电缆悬吊应每1～1.5m吊一道¦B-接头盒悬吊应平放，不准使接头盒受到拉力¦C-若电缆接头无保护盒，则应在该接头下垫上加宽加长木板，方可悬吊¦D-电缆悬吊时，不准用铁丝或钢丝等 | ABCD | 线路安规15.2.1.8 | 2 | ZY-TK27-5-184 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
415 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动，应先调查该电缆的历史记录，由有经验的施工人员，在（ ）下，平正移动。 | A-专人统一指挥¦B-专人监护¦C-监护¦D-作业人员的指挥 | A | 线路安规15.2.1.9 | 1 | ZY-TK27-5-185 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
416 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，移动电缆接头禁止带电进行。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.9 | 0.5 | ZY-TK27-5-186 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
417 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在开断电缆以前，应与电缆走向图图纸核对相符，并使用专用仪器（如感应法）确切证实电缆无电后，用（ ）钉入电缆芯后，方可工作。 | A-带绝缘柄的铁钎¦B-接地的铁钎¦C-接地的带绝缘柄的铁钎¦D-接地的带手柄的铁钎 | C | 线路安规15.2.1.10 | 1 | ZY-TK27-5-187 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
418 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用远控电缆割刀开断电缆时，刀头应（ ），周边其他施工人员应临时撤离，远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离，防止弧光和跨步电压伤人。 | A-可靠绝缘¦B-可靠接地¦C-装设护套¦D-垂直向下 | B | 线路安规15.2.1.10 | 1 | ZY-TK27-5-188 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
419 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，开断电缆时，扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上，并采取防灼伤措施（如防护面具等）。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.10 | 0.5 | ZY-TK27-5-189 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
420 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖后，应（ ），并有人看守。 | A-设置标准路栏围起¦B-悬挂“从此进出！”标示牌¦C-悬挂“止步，高压危险！”标示牌¦D-放置“在此工作！”标示牌 | A | 线路安规15.2.1.11 | 1 | ZY-TK27-5-190 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
421 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具，同时注意所立位置，以免坠落。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.11 | 0.5 | ZY-TK27-5-191 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
422 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即将井盖盖好。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.11 | 0.5 | ZY-TK27-5-192 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
423 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进入电缆井、电缆隧道前，应先用吹风机排除浊气，再用（ ）检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标，并做好记录。 | A-气体检测仪¦B-仪表¦C-小动物¦D-明火 | A | 线路安规15.2.1.12 | 1 | ZY-TK27-5-193 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
424 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电缆隧道应有充足的照明，并有（ ）的措施。 | A-防火¦B-防窒息¦C-防水¦D-通风 | ACD | 线路安规15.2.1.12 | 2 | ZY-TK27-5-194 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
425 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在电缆隧（沟）道内巡视时，工作人员应携带便携式气体测试仪，通风不良时还应携带正压式空气呼吸器。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.12 | 0.5 | ZY-TK27-5-195 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
426 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆沟的盖板开启后，自然通风一段时间，即可下井工作。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.12 | 0.5 | ZY-TK27-5-196 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
427 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆井内工作时，禁止只打开一只井盖（单眼井除外）。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.12 | 0.5 | ZY-TK27-5-197 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
428 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆井、隧道内工作时，通风设备应定时开启。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.12 | 0.5 | ZY-TK27-5-198 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
429 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，充油电缆施工应做好电缆油的收集工作，对散落在地面上的电缆油要立即覆上黄沙或砂土，及时清除。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.13 | 0.5 | ZY-TK27-5-199 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
430 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在10kV跌落式熔断器上桩头有电的情况下，如必须进行工作，则应采用专用绝缘罩隔离，在下桩头加装接地线。作业人员站在低位，伸手不准超过熔断器（ ），并设专人监护。 | A-上桩头¦B-中间位置¦C-下桩头¦D-横担位置 | C | 线路安规15.2.1.14 | 1 | ZY-TK27-5-200 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
431 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间，宜加装（ ）装置，使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。 | A-过渡连接¦B-连接¦C-绝缘¦D-灭弧 | A | 线路安规15.2.1.14 | 1 | ZY-TK27-5-201 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
432 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在10kV跌落式熔断器上桩头有电的情况下，未采取安全措施前，不准在熔断器下桩头（ ）。 | A-新装电缆尾线¦B-调换电缆尾线¦C-吊装电缆终端头¦D-搭接电缆终端头 | ABCD | 线路安规15.2.1.14 | 2 | ZY-TK27-5-202 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
433 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，使用携带型火炉或喷灯时，不准在（ ）附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。 | A-带电导线¦B-带电设备¦C-变压器、油断路器（开关）¦D-施工车辆 | ABC | 线路安规15.2.1.15 | 2 | ZY-TK27-5-203 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
434 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中，应采取有效的防毒和防火措施。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.16 | 0.5 | ZY-TK27-5-204 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
435 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.17 | 0.5 | ZY-TK27-5-205 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
436 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电力电缆试验要拆除接地线时，应征得（ ）的许可（根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可），方可进行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-试验小组负责人 | A | 线路安规15.2.2.1 | 1 | ZY-TK27-5-206 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
437 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所，另一端应（ ）。如另一端是上杆的或是锯断电缆处，应派人看守。 | A-设置围栏¦B-挂上警告标示牌¦C-设置围栏并挂上警告标示牌¦D-派人看守 | C | 线路安规15.2.2.2 | 1 | ZY-TK27-5-207 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
438 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆耐压试验前，应先对设备（ ）。 | A-短路接地¦B-充分放电¦C-接试验引线¦D-验电 | B | 线路安规15.2.2.3 | 1 | ZY-TK27-5-208 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
439 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆耐压试验过程中，更换试验引线时，应先对设备（ ）。作业人员应戴好绝缘手套。 | A-短路¦B-充分放电¦C-接地¦D-验电 | B | 线路安规15.2.2.4 | 1 | ZY-TK27-5-209 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
440 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆应（ ）。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-充分放电 | C | 线路安规15.2.2.5 | 1 | ZY-TK27-5-210 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
441 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆试验结束，应对被试电缆进行（ ），并在被试电缆上加装临时接地线，待电缆尾线接通后才可拆除。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-充分放电 | D | 线路安规15.2.2.6 | 1 | ZY-TK27-5-211 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
442 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆故障声测定点时，禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.2.7 | 0.5 | ZY-TK27-5-212 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
443 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台装设的栏杆如需在检修期间拆除时，应装设临时遮栏，并在检修结束时将栏杆立即装回。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.1.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-213 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
444 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆线路，在进入电缆工井、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞，应用（ ）严密封闭。 | A-防火材料¦B-绝缘材料¦C-防潮材料¦D-密封材料 | A | 线路安规16.1.2 | 1 | ZY-TK27-5-214 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
445 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-215 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
446 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止在机器转动时，从联轴器（靠背轮）和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-216 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
447 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，两手可以抓一个梯阶。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.2.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-217 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
448 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔等的固定爬梯，应牢固可靠。高百米以上的爬梯，中间应设有休息的平台，并应定期进行检查和维护。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-218 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
449 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器，并制定相应的使用管理规定。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-219 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
450 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，所有电气设备的（ ）均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 | A-金属外壳¦B-绝缘部分¦C-电机部分¦D-导电部分 | A | 线路安规16.3.1 | 1 | ZY-TK27-5-220 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
451 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，手持电动工器具如有（ ）、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不准继续使用。 | A-铭牌脱落¦B-绝缘损坏¦C-电源线护套破裂¦D-保护线脱落 | BCD | 线路安规16.3.2 | 2 | ZY-TK27-5-221 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
452 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应定期检查和试验。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.3.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-222 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
453 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业，应填用动火工作票，其方式有（ ）。 | A-填用线路一级动火工作票¦B-填用线路二级动火工作票¦C-填用电力线路第一种工作票¦D-填用电力线路第二种工作票 | AB | 线路安规16.6.1 | 2 | ZY-TK27-5-223 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
454 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 《电力安全工作规程 线路部分》所指动火作业，是指直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、（ ）、打磨、锤击、破碎、切削等。 | A-切割¦B-喷枪¦C-喷灯¦D-钻孔 | ABCD | 线路安规16.6.1 | 2 | ZY-TK27-5-224 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
455 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在一级动火区动火作业，应填用线路一级动火工作票。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-225 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
456 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，二级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-226 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
457 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在二级动火区动火作业，应填用线路二级动火工作票。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-227 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
458 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一级动火区，是指二级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-228 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
459 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，各单位可参照附录Q和现场情况划分一级和二级动火区，制定出需要执行一级和二级动火工作票的工作项目一览表，并经本单位批准后执行。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-229 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
460 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作票不准代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单，并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单的编号。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-230 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
461 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由（ ）审核无误，手工或电子签名后方可执行。 | A-技术负责人¦B-安监人员¦C-工作票签发人¦D-运维部门负责人 | C | 线路安规16.6.6.1 | 1 | ZY-TK27-5-231 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
462 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作票一般至少一式三份，一份由工作负责人收执、一份由（ ）收执、一份保存在安监部门或动火部门。 | A-运维许可人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-技术负责人 | B | 线路安规16.6.6.1 | 1 | ZY-TK27-5-232 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
463 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，若动火工作与运行有关，即需要运维人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者，还应多一份交运维人员收执。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.6.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-233 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
464 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，关于线路一级动火工作票的签发、审批，下列说法正确的是（ ）。 | A-由申请动火的工区动火工作票签发人签发¦B-工区安监负责人、消防管理负责人审核¦C-公司安监负责人、消防管理负责人审核¦D-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准 | ABD | 线路安规16.6.6.2 | 2 | ZY-TK27-5-234 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
465 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，关于线路二级动火工作票的签发、审批，下列说法正确的是（ ）。 | A-由申请动火的工区动火工作票签发人签发¦B-公司安监人员、消防人员审核¦C-工区安监人员、消防人员审核¦D-动火工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准 | ACD | 线路安规16.6.6.2 | 2 | ZY-TK27-5-235 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
466 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作票经批准后，由（ ）送交运维许可人。 | A-动火执行人¦B-工作票签发人¦C-工作负责人¦D-工区消防人员 | C | 线路安规16.6.6.3 | 1 | ZY-TK27-5-236 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
467 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。动火工作票由动火工作负责人填写。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.6.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-237 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
468 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作票的审批人、消防监护人可以签发动火工作票。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.6.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-238 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
469 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运维管理单位（或工区）签发和审批，也可由动火单位和设备运维管理单位（或工区）实行“双签发”。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.6.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-239 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
470 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路一级动火工作票应提前办理。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.7 | 0.5 | ZY-TK27-5-240 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
471 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路一、二级动火工作票签发人应是经本单位（动火单位或设备运维管理单位）考试合格并经本单位批准且公布的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.8 | 0.5 | ZY-TK27-5-241 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
472 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格的人员。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.8 | 0.5 | ZY-TK27-5-242 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
473 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火执行人应具备有关部门颁发的合格证。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.8 | 0.5 | ZY-TK27-5-243 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
474 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任有（ ）。 | A-工作的必要性¦B-工作的安全性¦C-工作票上所填安全措施是否正确完备¦D-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善 | ABC | 线路安规16.6.9.1 | 2 | ZY-TK27-5-244 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
475 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的动火工作负责人的安全责任包括：正确安全地组织动火工作；负责检修应做的安全措施并使其完善；始终监督现场动火工作；（ ）。 | A-向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育¦B-委派专人监督现场动火工作¦C-负责办理动火工作票开工和终结¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ACD | 线路安规16.6.9.2 | 2 | ZY-TK27-5-245 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
476 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的运维许可人的安全责任有（ ）。 | A-工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件¦B-动火设备与运行设备是否确已隔绝¦C-始终监督现场动火工作¦D-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施 | ABD | 线路安规16.6.9.3 | 2 | ZY-TK27-5-246 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
477 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的消防监护人的安全责任包括：负责动火现场配备必要的、足够的消防设施；测定或指定专人测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格；（ ）。 | A-负责检查现场消防安全措施的完善和正确¦B-始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救¦C-动火工作终结时检查现场有无残留火种¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ABD | 线路安规16.6.9.4 | 2 | ZY-TK27-5-247 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
478 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的动火执行人的安全责任有（ ）。 | A-动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票¦B-按本工种规定的防火安全要求做好安全措施¦C-全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火¦D-动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种 | ABCD | 线路安规16.6.9.5 | 2 | ZY-TK27-5-248 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
479 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业中，有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-249 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
480 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对于动火作业，可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.2 | 0.5 | ZY-TK27-5-250 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
481 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火作业中，尽可能地把动火（ ）压缩到最低限度。 | A-时间和范围¦B-时间和人员¦C-人员和范围¦D-时间、范围和人员 | A | 线路安规16.6.10.3 | 1 | ZY-TK27-5-251 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
482 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-252 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
483 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.5 | 0.5 | ZY-TK27-5-253 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
484 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.6 | 0.5 | ZY-TK27-5-254 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
485 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业间断或终结后，清理现场后即可离开。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.10.7 | 0.5 | ZY-TK27-5-255 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
486 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，下列情况禁止动火：压力容器或管道未泄压前，（ ）。 | A-遇有火险异常情况未查明原因和消除前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前¦C-风力达5级以上的露天作业¦D-喷漆现场 | ABCD | 线路安规16.6.10.8 | 2 | ZY-TK27-5-256 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
487 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场（ ），确无问题后方可动火。 | A-检查防火安全措施是否正确完备¦B-测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格¦C-作业人员都已就绪¦D-在监护下做明火试验 | ABD | 线路安规16.6.11.1 | 2 | ZY-TK27-5-257 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
488 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）可不到现场。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.11.1 | 0.5 | ZY-TK27-5-258 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
489 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，一级动火时，（ ）应始终在现场监护。 | A-工区分管生产的领导¦B-技术负责人（总工程师）¦C-动火工作许可人¦D-消防（专职）人员 | ABD | 线路安规16.6.11.2 | 2 | ZY-TK27-5-259 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
490 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，二级动火时，工区应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。 | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.11.3 | 0.5 | ZY-TK27-5-260 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
491 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一、二级动火工作在次日动火前可不必检查其他防火安全措施，但需测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。 | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.11.4 | 0.5 | ZY-TK27-5-261 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
492 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过（ ）min，继续动火前，动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 | A-30¦B-25¦C-20¦D-15 | A | 线路安规16.6.11.5 | 1 | ZY-TK27-5-262 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
493 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一级动火作业，间断时间超过（ ）h，继续动火前，应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格后方可重新动火。 | A-1.5¦B-2.0¦C-2.5¦D-3.0 | B | 线路安规16.6.11.5 | 1 | ZY-TK27-5-263 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
494 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作完毕后，（ ）和运维许可人应检查现场有无残留火种，是否清洁等。确认无问题后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经四方签名后（若动火工作与运维无关，则三方签名即可），盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。 | A-动火工作票签发人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-动火工作负责人 | BCD | 线路安规16.6.12 | 2 | ZY-TK27-5-264 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
495 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作终结后，工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给（ ），签发人将其中的一份交工区。 | A-消防监护人¦B-动火工作票签发人¦C-动火工作负责人¦D-动火执行人 | B | 线路安规16.6.13 | 1 | ZY-TK27-5-265 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
496 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作票至少应保存（ ）。 | A-6个月¦B-1年¦C-18个月¦D-2年 | B | 线路安规16.6.14 | 1 | ZY-TK27-5-266 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
497 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，电缆施工的安全措施有哪些？ | \ | 电缆直埋敷设施工前应先查清图纸，再开挖足够数量的 样洞和样沟，摸清地下管线分布情况，以确定电缆敷设位置及确 保不损坏运行电缆和其他地下管线。 | 线路安规15.2.1.1 | \ | ZY-TK27-5-267 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
498 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，电力电缆工作的基本要求有哪些？ | \ | （1）工作前应详细核对电缆标志牌的名称与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 （2）填用电力电缆第一种工作票的工作应经调控人员许可。 填用电力电缆第二种工作票的工作可不经调控人员许可。若进入变、配电站、发电厂工作，都应经运维人员许可。 （3）电力电缆设备的标志牌要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。 （4）变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管，使用时要登记。 | 线路安规15.1.4 | \ | ZY-TK27-5-268 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业
499 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，电力电缆管道非开挖施工的安全措施包括哪些？ | \ | （1）采用非开挖技术施工前，应首先探明地下各种管线及设施的相对位置。 （2）非开挖的通道，应离开地下各种管线及设施足够的安全距离。 （3）通道形成的同时，应及时对施工的区域进行灌浆等措施,防止路基的沉降。 | 线路安规15.2.1.18 | \ | ZY-TK27-5-269 |  |  | 27-5 | 27-5-线路安规-输电电缆专业